З  А  П  О  В  Е  Д

№ .........../...................... г.

За пожаробезопасно извършване на огневи работи, на основание чл. 9. ал. 2 т. 1, съгласно изискванията на чл. 67 от НАРЕДБА № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, 
ОПРЕДЕЛЯМ
1. Постоянни места за извършване на огневи работи:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
или
1. Всички места на територията на обекта, където се налага извършване на огневи работи да се считат временни.

2. Местата за извършване на огневи работи да се оборудват както следва:

Постоянни места за извършване на огневи работи - Ф5.1 /на всяко обособено място/:

· Прахов пожарогасител 6 kg - Клас на праха АВС -1 (бр.);

· Пожарогасител на водна основа - с пяна с вместимост 9литра -1 (бр.);

· Противопожарни одеяла с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m - тежък тип -1 (бр.).
Временни места за извършване на огневи работи - Ф5.1 /на всяко обособено място/:

· Прахов пожарогасител 12 kg - Клас на праха АВС -1 (бр.);

· Пожарогасител на водна основа - с пяна с вместимост 9 литра -1 (бр.);

· Противопожарни одеяла с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m - тежък тип -1 (бр.).
3. При организирането и изпълнението на огневите работи да се спазват изискванията на:

· Глава пета от Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

· Правилника по безопасността на труда при заваряване и рязане на металите (Д-08-002) от 1978г. (необнародван, изменен и допълнен в Информационен бюлетин на труда (ИБТ) на Министерството на труда и социалните грижи, бр. 8-9 и бр. 11-12 от 1993г.)

· Раздел XII от ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, обн. ДВ. бр.21 от 2005г.
4. Забранява се извършването на заваръчни, бензинорезни, поялни и др. огневи работи в следните случаи:

· при неизправни апарати и съоръжения;

· върху прясно боядисани конструкции и изделия, преди изсъхване на боята;

· когато в процеса на работа е възможно образуване на взривоопасни концентрации и пари, газове или горими прахове;

· когато работните дрехи и ръкавици на работещите са изцапани с масло, мазнини, петролни продукти и други горими течности;

· ако в помещенията, където се извършват огневи работи се съхраняват дрехи, горими течности и други леснозапалими течности и материали;

· ако изпълнителите на огневи работи са ученици или работещи без документ за съответната правоспособност;

· при опасност от съприкосновение па електрически проводници под напрежение до бутилки със сгъстени, втечнени или разтворими газове;

· ако не са осигурени уреди и средства за пожарогасене и не са взети необходимите противопожарни мерки.

5. Изпълнителите на огневи работи са длъжни да проверят изправността на апаратите и съоръженията с които работят.

При наличие на неизправности да не се започват работа преди отстраняването им и:

· да проверят дали работното им място в противопожарно отношение е обезопасено;

· по време на работа да не допускат попадането на разтопен метал и искри върху горими материали. 
· при възникване на запалване и пожар, незабавно да съобщават на телефон 112 или 160 при възникване на запалване или пожар и предприемат гасителни действия с наличните пожаротехнически средства, когато това не поставя в опасност живота и здравето им;

· след приключване на работа да изключат от напрежение използваните апарати и съоръжения и да правят щателен оглед на работното място за опасност и пожар.

6. Определям следните условия и ред за осигуряване на ПБ при извършване на огневи работи на временните места.

6.1.  Преди започване на огневите работи:
· временните места, където се извършват огневи работи да се почистват предварително от горими материали в радиус не по-малък от посочения в таблицата:
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При извършване на абразивно рязане или шлайфане на метали разстоянията се увеличават 1,5 пъти;

· когато горимите материали и конструкции не могат да бъдат отстранени, да се защитават от топлината и искрите с щитове или завеси от продукти с клас по реакция на огън най-малко А2 с височина най-малко 1,8 m;
· когато огневите работи се извършват на височина над кота прилежащ терен, горимите материали и конструкции във вертикална посока, които не могат да бъдат отстранени да се защитават от топлината и искрите с щитове или завеси от негорим материал;

· резервоарите, цистерните, тръбопроводите, апаратите и др., използвани за ЛЗТ, ГТ и ГГ, на които ще се извършват огневи работи да се изключват (изолират) от съседните инсталации и съоръжения. Всички люкове, контролни и други отвори на заваряваните резервоари, съдове и други по време на огневи работи трябва да са отворени и в тях да се поддържа постоянна вентилация така, че да не се допуска образуването на експлозивоопасна среда;

· ръководителят на огневите работи да осигурява изискващите се пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари по т. 2 от настоящата заповед, съгласно т. I.35 от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Із-1971 от 2009 г., а по негова преценка – и допълнителни такива;

· издаващият наряда да проверява документите за правоспособност на изпълнителите, когато се изисква такава и изправността на използваните апарати.
6.2.  По време на огневите работи:

· да не се допуска падане на искри, разтопен метал и остатъци от електроди върху горими конструкции и материали;

· да се следи за изправността на уредите и съоръженията, с които се извършват огневите работи;

· огневите работи да се преустановяват незабавно при промяна в условията, при които е издаден актът за извършване на огневи работи (повторно започване на работата се допуска след осигуряване на условията за безопасност);

· изпълнителите на огневи работи да изключват незабавно уредите и съоръженията, с които се извършват огневите работи, при възникване на запалване или пожар;

· при възникване на пожар, изпълнителите да съобщават незабавно на телефон 112 или 160 при възникване на запалване или пожар и предприемат гасителни действия с наличните пожаротехнически средства, когато това не поставя в опасност живота и здравето им.

6.3.  След извършване на огневите работи:

· работещите, извършващи огневи работи да уведомяват отговорника по ПБ;

· ръководителят и изпълнителят на огневите работи да проверяват работните места за осигуряване на ПБ, като обръщат внимание на района около и под мястото на огневите работи и регистрират резултатите от проверката в акта за огневи работи;
· временните места, на които се извършват огневи работи да се наблюдават в продължение на не по-малко от 3 часа след приключването им. Лицето, което извършва наблюдението, се назначава от ръководителя на огневите работи срещу подпис, като името му се вписва в т. 8 от акта за огневи работи.
7. Ред за разрешаване извършването на огневи работи на временни места.

7.1.  Преди извършване на огневи работи на временни места се издава АКТ за извършване на огневи работи на временни места, който се регистрира и съхранява в Дневник за регистриране на огневи работи. Валидността на акта е до три дни. При промяна на условията, при които е издаден актът да се издава нов.
7.2.  При извършване на ремонтни дейности, свързани с пълно спиране на основната дейност на обекта, срокът на валидност на акта за извършване на огневи работи е еднакъв с установения в плана за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи.
7.3.  За подготовката на огневите работи и издаване на акт за извършване на огневи работи на временни меса определям ................................................................... - отговорник за организацията на дейността по пожарна безопасност на обекта.

Същият от своя страна да определя в акта лицата за изпълнение на дейностите за всеки отделен случай и да ръководи огневите работи. 
7.4.  За изпълнители на огневите работи да се определят само от правоспособни лица съгласно Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.

7.5.  При наличие на условия за образуване на експлозивна среда от пари или газове, организира вземането на проба за анализ на средата на всеки два часа.


Резултатите от анализа да се отразяват в Протокол за определяне на експлозивната опасност на средата, които са неразделна част от акта за огневи работи.


Актът за извършване на огневи работи и протоколите за определяне на експлозивната опасност на средата да се съхраняват от длъжностното лице по ПБ до три дни след изтичане на срока, за който е издаден актът.
7.6.  В случай на пожар или експлозия актът за извършване на огневи работи и протоколите за определяне на експлозивната опасност на средата да се предават на компетентните органи при поискване.
7.7.  Огневите работи да започват след проверка от ръководителя на огневите работи за изпълнение на мероприятията за осигуряване на ПБ по т. 6 от настоящата заповед, което се удостоверява в акта за извършване на огневи работи.
8. Места, където огневите работи се забраняват или се разрешават, след вземане на допълнителни мерки за ПБ и при пълно спиране на производството.

8.1.  Забранени места за извършване на огневи работи:

………………………………………………………………………………………………Места на които могат да се извършват огневи работи само след вземане на допълнителни мерки за ПБ и при пълно спиране на производството:

………………………………………………………………………………………………

Заповедта да се връчи на лицето за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението възлагам на отговорника по ПБ.

Собственик/ръководител: ................................

(фамилия, длъжност)
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